{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWE-CF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWE02CF","FWE03CF","FWE04CF","FWE06CF","FWE07CF","FWE08CF","FWE10CF"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الملموسة بـ 4 أنابيب","","سرعة المروحة 1","kW","0.92 (1)","1.41 (1)","1.70 (1)","2.80 (1)","2.96 (1)","3.70 (1)","4.66 (1)"]
["","","","منخفض","kW","1.13 (1)","1.68 (1)","1.96 (1)","3.16 (1)","3.54 (1)","4.32 (1)","5.35 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","1.51 (1)","2.30 (1)","2.88 (1)","4.37 (1)","5.00 (1)","5.73 (1)","7.22 (1)"]
["","الاستطاعة الإجمالية بـ 4 أنابيب","","سرعة المروحة 1","kW","1.25 (1)","1.91 (1)","2.29 (1)","3.78 (1)","3.99 (1)","5.00 (1)","6.29 (1)"]
["","","","منخفض","kW","1.53 (1)","2.31 (1)","2.65 (1)","4.40 (1)","4.81 (1)","5.86 (1)","7.35 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","2.04 (1)","3.09 (1)","3.89 (1)","5.93 (1)","6.62 (1)","7.61 (1)","9.68 (1)"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بـ 4 أنابيب","","سرعة المروحة 1","kW","1.33 (3)","2.12 (3)","2.55 (3)","3.69 (3)","4.42 (3)","5.35 (3)","7.47 (3)"]
["","","","منخفض","kW","1.57 (3)","2.41 (3)","2.88 (3)","4.13 (3)","5.03 (3)","5.91 (3)","8.39 (3)"]
["","","","عالٍ","kW","2.08 (3)","3.11 (3)","4.14 (3)","5.43 (3)","6.69 (3)","7.50 (3)","10.90 (3)"]
["مدخل الطاقة","سرعة المروحة 1","","","kW","0.030 (4)","0.040 (4)","0.040 (4)","0.060 (4)","0.090 (4)","0.100 (4)","0.120 (4)"]
["","منخفض","","","kW","0.034 (4)","0.047 (4)","0.050 (4)","0.073 (4)","0.105 (4)","0.133 (4)","0.145 (4)"]
["","عالٍ","","","kW","0.046 (4)","0.069 (4)","0.083 (4)","0.119 (4)","0.163 (4)","0.181 (4)","0.230 (4)"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","mm","253","253","253","253","253","253","253"]
["","","","العرض","mm","590","590","590","590","590","590","590"]
["","","","العمق","mm","705","875","1010","1210","1460","1560","1820"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","18.1","21.6","25.3","30.1","39.7","41.4","48.9"]
["الغلاف","اللون","","","","معدن","معدن","معدن","معدن","معدن","معدن","معدن"]
["مروحة","معدل تدفق الهواء","","سرعة المروحة 1","م³/ساعة","142 (4)","256 (4)","257 (4)","414 (4)","569 (4)","684 (4)","804 (4)"]
["Fan","Air flow rate","","Low","م³/ساعة","232 (4)","371 (4)","377 (4)","618 (4)","846 (4)","1001 (4)","1199 (4)"]
["","","","High","م³/ساعة","416 (4)","626 (4)","835 (4)","1193 (4)","1548 (4)","1742 (4)","2166 (4)"]
["مروحة","الضغط الاستاتيكي المتوفر","","سرعة المروحة 1","باسكال","4","7","7","4","30","30","30"]
["","","","منخفض","باسكال","18","35","38","45","48","48","48"]
["","","","عالٍ","باسكال","37","63","63","65","67","67","70"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","سرعة المروحة 1","","","ديسيبل أمبير","31.0 (5)","38.0 (5)","32.0 (5)","39.0 (5)","38.0 (5)","41.0 (5)","40.0 (5)"]
["","منخفض","","","ديسيبل أمبير","42.0 (5)","49.0 (5)","40.0 (5)","48.0 (5)","51.0 (5)","50.0 (5)","54.0 (5)"]
["","عالٍ","","","ديسيبل أمبير","55.0 (5)","61.0 (5)","58.0 (5)","62.0 (5)","62.0 (5)","64.0 (5)","68.0 (5)"]
["مستوى ضغط الصوت","سرعة المروحة 1","","","ديسيبل أمبير","21.0 (6)","28.0 (6)","22.0 (6)","29.0 (6)","28.0 (6)","31.0 (6)","30.0 (6)"]
["Sound pressure level","Low","","","ديسيبل أمبير","32.0 (6)","39.0 (6)","30.0 (6)","38.0 (6)","41.0 (6)","40.0 (6)","44.0 (6)"]
["","High","","","ديسيبل أمبير","45.0 (6)","51.0 (6)","48.0 (6)","52.0 (6)","52.0 (6)","54.0 (6)","58.0 (6)"]
["تدفق الماء","التبريد","","سرعة المروحة 1","ل/سا","214 (1)","328 (1)","393 (1)","651 (1)","686 (1)","859 (1)","1081 (1)"]
["","","","منخفض","ل/سا","257 (1)","388 (1)","447 (1)","743 (1)","807 (1)","987 (1)","1240 (1)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","344 (1)","520 (1)","654 (1)","1002 (1)","1111 (1)","1282 (1)","1624 (1)"]
["","تدفئة","","سرعة المروحة 1","ل/سا","114 (3)","182 (3)","220 (3)","317 (3)","380 (3)","460 (3)","642 (3)"]
["","","","منخفض","ل/سا","135 (3)","211 (3)","248 (3)","360 (3)","440 (3)","520 (3)","735 (3)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","178 (3)","276 (3)","356 (3)","479 (3)","592 (3)","661 (3)","963 (3)"]
["","انخفاض ضغط الماء","التبريد","سرعة المروحة 1","كيلو باسكال","6.00 (2)","12.00 (2)","11.00 (2)","19.00 (2)","7.00 (2)","9.00 (2)","14.00 (2)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","8.05 (2)","16.38 (2)","13.67 (2)","24.31 (2)","8.54 (2)","10.68 (2)","17.52 (2)"]
["","","","عالٍ","كيلو باسكال","12.04 (2)","28.70 (2)","25.94 (2)","42.89 (2)","12.65 (2)","16.05 (2)","28.13 (2)"]
["","","تدفئة","سرعة المروحة 1","كيلو باسكال","7.00 (3)","11.00 (3)","17.00 (3)","30.00 (3)","12.00 (3)","16.00 (3)","24.00 (3)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","7.61 (3)","12.88 (3)","19.88 (3)","38.73 (3)","13.85 (3)","19.12 (3)","30.52 (3)"]
["","","","عالٍ","كيلو باسكال","9.56 (3)","19.12 (3)","34.16 (3)","68.07 (3)","21.05 (3)","26.79 (3)","48.75 (3)"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","التبريد","","الحد الأدنى","°مئوية","3","3","3","3","3","3","3"]
["","","","الحد الأقصى","°مئوية","70.0","70.0","70.0","70.0","70.0","70.0","70.0"]
["","تدفئة","","الحد الأدنى","°مئوية","3.00","3.00","3.00","3.00","3.00","3.00","3.00"]
["","","","الحد الأقصى","°مئوية","70.000","70.000","70.000","70.000","70.000","70.000","70.000"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["تيار الدخل","سرعة المروحة 1","","","A","0.128","0.177","0.188","0.271","0.400","0.456","0.540"]
["Current input","Low","","","A","0.150","0.208","0.217","0.325","0.472","0.523","0.648"]
["","High","","","A","0.206","0.309","0.372","0.533","0.731","0.811","1.031"]
["Notes","","","","","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB","(1) - درجة حرارة الماء الداخل/الخارج 7/12 °مئوية؛; درجة حرارة الهواء الداخل 27°C DB و19°C WB"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K."]
["","","","","","(4) - يتم إجراء قياسات قيمة تدفق الهواء عند 20 درجة مئوية (DB)‏ / 15 درجة مئوية (WB).","(4) - يتم إجراء قياسات قيمة تدفق الهواء عند 20 درجة مئوية (DB)‏ / 15 درجة مئوية (WB).","(4) - يتم إجراء قياسات قيمة تدفق الهواء عند 20 درجة مئوية (DB)‏ / 15 درجة مئوية (WB).","(4) - يتم إجراء قياسات قيمة تدفق الهواء عند 20 درجة مئوية (DB)‏ / 15 درجة مئوية (WB).","(4) - يتم إجراء قياسات قيمة تدفق الهواء عند 20 درجة مئوية (DB)‏ / 15 درجة مئوية (WB).","(4) - يتم إجراء قياسات قيمة تدفق الهواء عند 20 درجة مئوية (DB)‏ / 15 درجة مئوية (WB).","(4) - يتم إجراء قياسات قيمة تدفق الهواء عند 20 درجة مئوية (DB)‏ / 15 درجة مئوية (WB)."]
["","","","","","(5) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(5) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(5) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(5) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(5) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(5) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(5) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741"]
["","","","","","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]