{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":22,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWM-DAF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWM15DAFV3","FWM15DAFVS","FWM01DAFV3","FWM02DAFVS","FWM02DAFV3","FWM25DAFVS","FWM25DAFV3","FWM03DAFV3","FWM03DAFVS","FWM35DAFVS","FWM04DAFV3","FWM04DAFVS","FWM06DAFV3","FWM06DAFVS","FWM08DAFV3","FWM35DAFV3","FWM10DAFV3"]
["Sound pressure level","Low","","","ديسيبل أمبير","33 (6)","","28 (6)","","33 (6)","","29 (6)","28 (6)","","","32 (6)","","43 (6)","","41 (6)","29 (6)","43 (6)"]
["","High","","","ديسيبل أمبير","44 (6)","","40 (6)","","45 (6)","","43 (6)","42 (6)","","","51 (6)","","54 (6)","","55 (6)","46 (6)","61 (6)"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","ديسيبل أمبير","40 (4)","","33 (4)","","38 (4)","","34 (4)","33 (4)","","","39 (4)","","48 (4)","","46 (4)","36 (4)","48 (4)"]
["","عالٍ","","","ديسيبل أمبير","49 (4)","","45 (4)","","50 (4)","","48 (4)","47 (4)","","","56 (4)","","58 (4)","","60 (4)","53 (4)","66 (4)"]
["تدفق الماء","التبريد","","منخفض","ل/سا","212 (1)","","169 (1)","","216 (1)","","272 (1)","297 (1)","","","425 (1)","","535 (1)","","676 (1)","336 (1)","699 (1)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","291 (1)","","250 (1)","","307 (1)","","409 (1)","493 (1)","","","730 (1)","","802 (1)","","1,138 (1)","594 (1)","1,352 (1)"]
["","تدفئة","","عالٍ","ل/سا","154 (3)","","146 (3)","","154 (3)","","222 (3)","234 (3)","","","334 (3)","","406 (3)","","610 (3)","368 (3)","643 (3)"]
["","","","منخفض","ل/سا","120 (3)","","115 (3)","","119 (3)","","156 (3)","165 (3)","","","238 (3)","","311 (3)","","440 (3)","247 (3)","425 (3)"]
["","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","7 (3)","","4 (3)","","6 (3)","","3 (3)","4 (3)","","","14 (3)","","8 (3)","","24 (3)","16 (3)","29 (3)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","4 (3)","","3 (3)","","4 (3)","","2 (3)","2 (3)","","","8 (3)","","5 (3)","","14 (3)","8 (3)","14 (3)"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","14 (1)","","12 (1)","","13 (1)","","16 (1)","11 (1)","","","12 (1)","","14 (1)","","12 (1)","12 (1)","16 (1)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","8 (1)","","6 (1)","","7 (1)","","8 (1)","5 (1)","","","5 (1)","","7 (1)","","5 (1)","4 (1)","5 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","mm","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power input","عالٍ","","","kW","0.053","","0.037","","0.053","","0.057","0.056","","","0.098","","0.098","","0.182","0.065","0.244"]
["","منخفض","","","kW","0.03","","0.02","","0.02","","0.03","0.03","","","0.04","","0.05","","0.09","0.04","0.11"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","584","584","584","584","584","794","794","794","794","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,210","1,000","1,210"]
["","","","العمق","mm","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","224","249","224","249"]
["","","","الارتفاع","mm","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535","535"]
["Water connections","الملف الإضافي","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","الملف الابتدائي","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","1/2\"","3/4 \""]
["الوزن","الوحدة","","","kg","16.5","16.5","16.5","16.9","16.9","21.4","21.4","22.1","22.1","26.3","26.4","26.4","26.6","26.6","35.4","26.3","35.4"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الإجمالية بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","1.22 (1)","","0.97 (1)","","1.24 (1)","","1.55 (1)","1.70 (1)","","","2.44 (1)","","3.06 (1)","","3.84 (1)","1.92 (1)","3.96 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","1.64 (1)","","1.42 (1)","","1.74 (1)","","2.32 (1)","2.81 (1)","","","4.16 (1)","","4.57 (1)","","6.46 (1)","3.36 (1)","7.64 (1)"]
["","الاستطاعة الملموسة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","0.91 (1)","","0.73 (1)","","0.96 (1)","","1.14 (1)","1.21 (1)","","","1.74 (1)","","2.23 (1)","","2.73 (1)","1.40 (1)","2.91 (1)"]
["","","","عالٍ","kW","1.22 (1)","","1.10 (1)","","1.41 (1)","","1.79 (1)","2.01 (1)","","","2.99 (1)","","3.47 (1)","","4.67 (1)","2.61 (1)","5.61 (1)"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بـ 4 أنابيب","","منخفض","kW","1.36 (3)","","1.31 (3)","","1.36 (3)","","1.78 (3)","1.88 (3)","","","2.73 (3)","","3.55 (3)","","5.02 (3)","2.82 (3)","4.85 (3)"]
["","","","عالٍ","kW","1.76 (3)","","1.66 (3)","","1.76 (3)","","2.53 (3)","2.68 (3)","","","3.82 (3)","","4.64 (3)","","6.97 (3)","4.20 (3)","7.35 (3)"]
["Current input","High","","","A","0.20","","0.16","","0.20","","0.27","0.27","","","0.40","","0.39","","0.80","0.40","1.07"]
["","Low","","","A","0.11","","0.09","","0.11","","0.14","0.14","","","0.19","","0.19","","0.39","0.19","0.54"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن."]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K."]
["","","","","","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741"]
["","","","","","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء"]
["","","","","","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]