{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWR-AF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWR02AAFV3","FWR03AAFV3","FWR06AAFV3","FWR08AAFV3"]
["Sound pressure level","Low","","","ديسيبل أمبير","33 (6)","28 (6)","43 (6)","43 (5)"]
["","High","","","ديسيبل أمبير","45 (6)","42 (6)","54 (6)","61 (5)"]
["مستوى قوة الصوت الإجمالي","منخفض","","","ديسيبل أمبير","38 (4)","33 (4)","48 (4)","48 (4)"]
["","عالٍ","","","ديسيبل أمبير","50 (4)","47 (4)","58 (4)","66 (4)"]
["تدفق الماء","التبريد","","منخفض","ل/سا","216 (1)","297 (1)","535 (1)","699 (1)"]
["","","","عالٍ","ل/سا","307 (1)","493 (1)","802 (1)","1,352 (1)"]
["","تدفئة","","عالٍ","ل/سا","154 (3)","234 (3)","406 (3)","643 (3)"]
["","","","منخفض","ل/سا","119 (3)","165 (3)","311 (3)","425 (3)"]
["","انخفاض ضغط الماء","تدفئة","عالٍ","كيلو باسكال","6 (3)","4 (3)","8 (3)","29 (3)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","5 (3)","2 (3)","5 (3)","14 (3)"]
["","","التبريد","عالٍ","كيلو باسكال","13 (1)","11 (1)","14 (1)","16 (1)"]
["","","","منخفض","كيلو باسكال","7 (1)","5 (1)","7 (1)","5 (1)"]
["Piping connections","Drain","","OD","مم","16","16","16","16"]
["Power input","عالٍ","","","كيلو واط","0.019","0.016","0.033","0.087"]
["","منخفض","","","كيلو واط","0.01","0.01","0.01","0.013"]
["درجة حرارة الماء المسموح بها","تدفئة","","الحد الأقصى","°C","95.000","95.000","95.000","95.000"]
["","","","الحد الأدنى","°C","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","التبريد","","الحد الأدنى","°C","5","5","5","5"]
["","","","الحد الأقصى","°C","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Dimensions","Unit","","العرض","مم","774","984","1,190","1,404"]
["","","","العمق","مم","246","246","246","271"]
["","","","الارتفاع","مم","564","564","564","564"]
["Water connections","الملف الإضافي","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","الملف الابتدائي","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \""]
["الغلاف","Colour","","","","أبيض - RAL9010","أبيض - RAL9010","أبيض - RAL9010"]
["الوزن","الوحدة","","","كغ","21.2","27.5","33.6","43.1"]
["Fan","Air flow rate","","Low","م³/ساعة","205","237","460","636"]
["","","","High","م³/ساعة","327","431","763","1,362"]
["استطاعة التبريد (الشروط القياسية)","الاستطاعة الإجمالية بـ 4 أنابيب","","منخفض","كيلو واط","1.25 (1)","1.72 (1)","3.10 (1)","4.06 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلو واط","1.77 (1)","2.86 (1)","4.64 (1)","7.79 (1)"]
["","الاستطاعة الملموسة بـ 4 أنابيب","","منخفض","كيلو واط","0.97 (1)","1.23 (1)","2.27 (1)","3.01 (1)"]
["","","","عالٍ","كيلو واط","1.44 (1)","2.06 (1)","3.54 (1)","5.76 (1)"]
["استطاعة التدفئة (الشروط القياسية)","الاستطاعة بـ 4 أنابيب","","منخفض","كيلو واط","1.36 (3)","1.88 (3)","3.55 (3)","4.85 (3)"]
["","","","عالٍ","كيلو واط","1.76 (3)","2.68 (3)","4.64 (3)","7.35 (3)"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequency","","","هرتز","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","230","230","230","230"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن.","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة حرارة الماء الداخل 7 درجة مئوية، ارتفاع درجة حرارة الماء 5 كلفن."]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K.","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 45° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 5K."]
["","","","","","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K.","(3) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20‏° مئوية CDB، 15‏° مئوية CWB؛; درجة حرارة الماء الداخل 65° مئوية، انخفاض درجة حرارة الماء 10K."]
["","","","","","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741","(4) - مستوى قوة الصوت وفقًا لمعيار ISO3741"]
["","","","","","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - المستوى الصامت: مستوى المروحة الصامت لإعداد معدل تدفق الهواء","(5) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]
["","","","","","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة.","(6) - يتم قياس مستوى ضغط الصوت عبر ميكروفون على مسافة 1 متر من الوحدة."]