{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Sound pressure level","Heating","","عند سرعة مروحة عالية","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Cooling","","عند سرعة مروحة منخفضة","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","عند سرعة مروحة عالية","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","عند سرعة مروحة متوسطة","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Standard Accessories","دليل التركيب والتشغيل","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","خرطوم الصرف","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","مشبك معدني لخرطوم الصرف","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","حلقة للدعامة الحاملة","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","مسامير لولبية","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","عازل لأدوات التثبيت","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","لبادة مانعة للتسريب","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","مشابك","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Refrigerant","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Power input - 50Hz","Cooling","","عند سرعة مروحة عالية","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Heating","","عند سرعة مروحة عالية","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Cooling capacity","Total capacity","","عند سرعة مروحة عالية","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","النوع","","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection"]
["","غاز","","القطر الخارجي","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","النوع","","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection","Flare connection"]
["","Drain","","","","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم","VP20 (قطر داخلي 20/قطر خارجي 26)، ارتفاع المصرف 625 مم"]
["Sound power level","Cooling","","عند سرعة مروحة عالية","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["مرشح هواء","النوع","","","","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net","Resin net"]
["Dimensions","Unit","","العرض","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","العمق","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","الارتفاع","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["الغلاف","المادة","","","","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate","Galvanised steel plate"]
["","اللون","","","","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)","Not painted (galvanised)"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Fan","الضغط الاستاتيكي الخارجي - 50هرتز","","عالٍ","باسكال","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Air flow rate - 50Hz","Cooling","عند سرعة مروحة عالية","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","عند سرعة مروحة منخفضة","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["ارتفاع الصرف","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Heating capacity","الاستطاعة الإجمالية","","عند سرعة مروحة عالية","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Current - 50Hz","قيمة الأمبير القصوى للفاصمة (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","الطور","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","الاسم","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequency","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Voltage","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notes","","","","","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع.","(1) - القيم صالحة لإعداد المصنع."]
["","","","","","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت.","(2) - مستوى قوة الصوت هو قيمة مطلقة تشير إلى الطاقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(3) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا","(4) - قم باختيار حجم السلك بناءً على قيمة: سعة القاطع الكهربائي الدنيا"]
["","","","","","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(5) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة","(6) - استخدم قاطع الدارة بدلاً من الفاصمة المنصهرة"]
["","","","","","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير","(7) - MCA/MFA؛; MCA= 1,25 x FLA؛; MFA=< ‎4 x FLA؛; قيمة الفاصمة القياسية الأخفض التالية 16 آمبير"]
["","","","","","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة","(8) - يحتوي على غازات الاحتباس الحراري المفلورة"]