{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":240,"n_cols":29,"rows_kept":240,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYQ-U5"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYQ8U5Y1B","RXYQ10U5Y1B","RXYQ12U5Y1B","RXYQ14U5Y1B","RXYQ16U5Y1B","RXYQ18U5Y1B","RXYQ20U5Y1B","RXYQ22U5Y1B","RXYQ24U5Y1B","RXYQ26U5Y1B","RXYQ28U5Y1B","RXYQ30U5Y1B","RXYQ32U5Y1B","RXYQ34U5Y1B","RXYQ36U5Y1B","RXYQ38U5Y1B","RXYQ40U5Y1B","RXYQ42U5Y1B","RXYQ44U5Y1B","RXYQ46U5Y1B","RXYQ48U5Y1B","RXYQ50U5Y1B","RXYQ52U5Y1B","RXYQ54U5Y1B"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","","","","","","","","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)","67.1 (5)","66.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Standard Accessories","دليل التركيب","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","دليل التشغيل","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","أنابيب توصيل","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["تركيبات SEER المستحسنة 2","","","","","","","","","","","","6.7","6.6","6.5","6.3","6.3","6.3","6.3","6.3","6.8","6.6","6.6","6.3","6.4","6.3","6.3","6.4","6.4"]
["تركيبات SEER المستحسنة 3","","","","","","","","","","","","6.9","6.7","6.6","6.4","6.5","6.2","6.3","6.3","6.9","6.7","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.4","6.4"]
["Capacity range","HP","","","","8","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["ηs,c","%","","","","","","","","","","","274.5","269.9","264.2","257.8","256.8","251.7","253.3","250.8","272.4","263.5","261.2","255.9","254.9","251.7","252.8","253.7","254.1"]
["Maximum number of connectable indoor units","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["تبريد المساحة","الشرط ب (30°مئوية - 27/19)","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","","","","4.8","4.6","4.6","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.5","4.5","4.4","4.4","4.4","4.3","4.2","4.2","4.1"]
["","الشرط د (20°مئوية - 27/19)","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","18.8","15.8","16.2","16.5","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.4"]
["","","","EERd","","","","","","","","","16.0","15.2","14.2","14.3","16.8","14.3","16.8","16.7","17.9","16.0","15.4","14.4","14.3","14.3","15.9","17.6","19.1"]
["","الشرط أ (35°مئوية - 27/19)","","EERd","","","","","","","","","2.6","2.5","2.6","2.3","2.1","2.3","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.3","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","الشرط ج (25°مئوية - 27/19)","","EERd","","","","","","","","","8.5","8.6","8.2","8.1","8.2","8.1","8.1","7.9","8.5","8.3","8.2","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.3","4.3","4.1","4.0","4.0","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.3","4.3"]
["Refrigerant","GWP","","","","","","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","النوع","","","","","","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["تركيبات تبريد المساحة المستحسنة 3","الظرف ب (30°مئوية - 27/19)","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.5","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","","","","","","","","4.8","4.5","4.5","4.3","4.3","4.1","4.1","4.0","4.5","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.1","4.1","4.1"]
["","الظرف د (20°مئوية - 27/19)","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","18.8","15.7","16.0","16.6","21.0","19.0","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","","","","","","","","15.8","15.2","14.0","14.1","16.6","13.8","16.6","16.5","17.9","16.1","15.2","14.2","13.9","13.8","15.6","17.5","19.1"]
["","الظرف أ (35°مئوية - 27/19)","","EERd","","","","","","","","","2.5","2.5","2.5","2.3","2.1","2.2","2.1","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","الظرف ج (25°مئوية - 27/19)","","EERd","","","","","","","","","8.5","8.4","8.1","8.0","8.2","7.8","8.0","7.8","8.5","8.4","8.0","7.9","7.9","7.8","7.9","8.0","8.2"]
["","","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["تركيبات SCOP المستحسنة 3","","","","","","","","","","","","4.3","4.2","4.2","4.2","4.3","4.1","4.2","4.1","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["تركيبات تبريد المساحة المستحسنة 2","الظرف ج (25°مئوية - 27/19)","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.0","71.6"]
["","","","EERd","","","","","","","","","8.2","8.4","7.9","7.8","7.9","8.0","8.1","7.9","8.4","8.1","8.2","7.9","8.1","8.0","8.0","8.1","8.1"]
["","الظرف أ (35°مئوية - 27/19)","","EERd","","","","","","","","","2.6","2.4","2.6","2.3","2.1","2.2","2.1","2.1","2.3","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","الظرف د (20°مئوية - 27/19)","","EERd","","","","","","","","","15.6","14.7","13.6","13.8","16.1","14.0","16.5","16.5","17.8","15.9","15.3","14.0","14.0","14.0","15.6","17.4","18.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","18.4","15.4","15.7","16.5","20.5","18.9","20.1","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.1"]
["","الظرف ب (30°مئوية - 27/19)","","EERd","","","","","","","","","4.6","4.5","4.4","4.3","4.2","4.2","4.2","4.1","4.5","4.4","4.4","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1"]
["","","","Pdc","كيلو واط","","","","","","","","45.3","49.7","54.1","57.8","61.8","66.3","70.3","71.5","75.4","82.4","86.9","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["System","Outdoor unit module 2","","","","","","","","","","","RXYQ12U","RXYQ16U","RXYQ14U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ20U","RXYQ10U","RXYQ12U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ18U"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RXYQ20U","RXYQ18U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ18U","RXYQ18U","RXYQ18U"]
["","Outdoor unit module 1","","","","","","","","","","","RXYQ10U","RXYQ8U","RXYQ12U","RXYQ12U","RXYQ12U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ8U","RXYQ10U","RXYQ10U","RXYQ12U","RXYQ14U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ16U","RXYQ18U"]
["Recommended combination 3","","","","","","","","","","","","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","","","","","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","7 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 10 x FXSQ63A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","12 x FXSQ63A2VEB + 6 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 13 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 14 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 15 x FXSQ63A2VEB"]
["تركيبات SCOP المستحسنة 2","","","","","","","","","","","","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.3","4.2","4.3","4.4","4.3","4.2","4.2","4.2","4.2","4.3","4.3"]
["Power input - 50Hz","Heating","الاسمية","6‏° CWB","كيلو واط","","","","","","","","17.23 (2)","17.94 (2)","20.33 (2)","22.19 (2)","23.87 (2)","25.08 (2)","26.76 (2)","30.02 (2)","30.45 (2)","31.45 (2)","32.66 (2)","34.73 (2)","35.77 (2)","37.62 (2)","39.30 (2)","40.98 (2)","42.66 (2)"]
["Indoor index connection","Min.","","","","","","","","","","","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Max.","","","","","","","","","","","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["Cooling capacity","الاستطاعة المقدرة،ج","","","كيلو واط","","","","","","","","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["عامل الأداء COP عند الاستطاعة الإسمية","6°CWB","","","كيلوواط/كيلوواط","","","","","","","","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)","3.36 (2)","3.49 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Recommended combination","","","","","","","","","","","","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","TOL","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","الشرط د (12°مئوية)","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","13.1","13.1","9.9","10.0","10.3","10.7","12.0","14.2","14.2"]
["","","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","8.2","8.9","8.8","9.0","9.0","9.0","8.8","8.6","8.7","8.7","8.6","8.6","8.7","8.8","8.9","9.0","9.0"]
["","الشرط ب (2°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","الشرط ج (7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","6.3","6.3","6.1","6.2","6.5","6.3","6.5","6.4","6.5","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.5","6.6","6.8"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","11.9","13.0","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","الشرط أ (-7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","2.6","2.8","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","TBivalent (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة المكافئة)","درجة مئوية","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP المعلن)","","","","","","","","","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["Piping connections","Liquid","","القطر الخارجي","مم","","","","","","","","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","النوع","","","","","","","","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["","طول الأنابيب الإجمالي","النظام","فعلي","م","","","","","","","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","غاز","","القطر الخارجي","مم","","","","","","","","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","النوع","","","","","","","","","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection","Braze connection"]
["SEER","","","","","7.6","6.8","6.3","6.3","6.0","6.0","5.9","6.9","6.8","6.7","6.5","6.5","6.4","6.4","6.3","6.9","6.7","6.6","6.5","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل) التركيبة المستحسنة 2","الظرف ب (2°مئوية)","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.6","45.1"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","4.1","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.8","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","الظرف ج (7°مئوية)","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","11.9","13.1","13.1","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","22.8","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","6.3","6.3","6.1","6.3","6.6","6.3","6.6","6.5","6.5","6.5","6.4","6.3","6.3","6.3","6.5","6.7","6.8"]
["","الظرف أ (-7°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","2.6","2.7","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TOL","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.2","2.3","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","الظرف د (12°مئوية)","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","6.0","5.7","6.0","6.4","7.2","7.1","7.9","8.3","13.2","13.2","10.0","10.0","10.3","10.7","12.2","14.4","14.4"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","8.4","9.0","8.9","9.1","9.1","9.1","8.9","8.8","8.8","8.8","8.7","8.7","8.8","8.9","9.0","9.1","9.1"]
["","TBivalent","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.2","2.3","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة ثنائية التكافؤ)","درجة مئوية","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل) التركيبة المستحسنة 3","الظرف ب (2°مئوية)","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7","3.6","3.8","3.9","3.7","3.7","3.6","3.6","3.6","3.7","3.8"]
["","الظرف ج (7°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","6.2","6.3","6.1","6.2","6.3","6.3","6.4","6.3","6.3","6.4","6.3","6.2","6.2","6.3","6.4","6.4","6.5"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","11.9","12.9","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7","18.8","21.2","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","الظرف أ (-7°مئوية)","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","2.6","2.7","2.6","2.6","2.5","2.7","2.6","2.4","2.5","2.6","2.7","2.6","2.7","2.7","2.6","2.6","2.5"]
["","TOL","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","الظرف د (12°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","8.2","8.9","8.8","9.0","8.6","9.0","8.9","8.3","8.5","8.4","8.6","8.6","8.7","8.8","8.7","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9","8.3","12.9","12.8","9.9","10.0","10.3","10.7","11.8","13.7","13.7"]
["","TBivalent","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","","","","","","","","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","","","","","","","","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة ثنائية التكافؤ)","درجة مئوية","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","","","","","","","","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)","89.9 (4)","88.8 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["ηs,h","%","","","","","","","","","","","171.2","167.0","164.6","166.0","169.8","163.1","166.2","162.4","167.5","170.0","165.5","164.5","162.0","162.8","165.2","167.2","169.4"]
["Heating capacity","الاستطاعة المقدرة،سا","","","كيلو واط","","","","","","","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","الاسمية","","6°CWB","كيلو واط","","","","","","","","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","الاسم","","","","","","","","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frequency","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","فولت","","","","","","","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notes","","","","","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر","(1) - التبريد: درجة الحرارة الداخلية 27 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 19 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية للبويصلة الجافة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر","(2) - التدفئة: درجة الحرارة الداخلية 20 درجة مئوية للبويصلة الجافة، درجة الحرارة الخارجية 7 درجة مئوية للبويصلة الجافة، 6 درجة مئوية للبويصلة الرطبة؛ الطول المكافئ للمواسير: 7.5 متر ؛ فرق المستوى: 0 متر"]
["","","","","","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)","(3) - يستند العدد الفعلي للوحدات الداخلية القابلة للتوصيل على نوع الوحدة الداخلية (وحدة VRV الداخلية، والصندوق المائي Hydrobox، ووحدة RA الداخلية، إلخ.) وقيود نسبة التوصيل للنظام (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت.","(4) - مستوى قوة الصوت هو القيمة المطلقة التي يولدها مصدر الصوت."]
["","","","","","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت.","(5) - مستوى ضغط الصوت هو قيمة نسبية، تعتمد على المسافة والبيئة الصوتية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى مخططات مستوى الصوت."]
["","","","","","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب","(6) - راجع اختيار أنابيب سائل التبريد أو دليل التركيب"]
["","","","","","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية","(7) - تعتمد قيمة التيار الذي يسحبه الضاغط أثناء العمل  على الشروط التالية: درجة الحرارة الداخلية: درجة حرارة البويصلة الجافة 27 درجة مئوية2 ، درجة حرارة البويصلة الرطبة 19 درجة مئوية؛ درجة الحرارة الخارجية : درجة حرارة البويصلة الجافة 35 درجة مئوية"]
["","","","","","(8) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(8) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(8) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(8) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(8) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(8) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(8) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً.","(8) - تعني MSC التيار الأقصى أثناء بدء تشغيل الضاغط. تستخدم هذه الوحدة الضواغط العكسية فقط. تيار البدء ≤ تيار العمل الأقصى دائماً."]
["","","","","","(9) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(9) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(9) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(9) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(9) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(9) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(9) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا","(9) - بالتوافق مع EN/IEC 61000-3-12‎‏، قد يكون من الضوري استشارة مشغل شبكة التوزيع للتأكد من أن الجهاز موصول بتغذية Ssc ≥ قيمة Ssc الدنيا"]
["","","","","","(10) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(10) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(10) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(10) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(10) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(10) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(10) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى.","(10) - يجب أن يتم استخدام MCA لتحديد الحجم الصحيح للأسلاك في الحقل. يمكن اعتبار MCA على أنه تيار العمل الأقصى."]
["","","","","","(11) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(11) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(11) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(11) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(11) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(11) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(11) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)","(11) - يستخدم MFA لتحديد قاطع الدارة وقاطع دارة العطل الأرضي (قاطع دارة تسرب الأرض)"]
["","","","","","","","","","","","","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة.","(12) - يعني FLA تيار العمل الإسمي للمروحة."]
["","","","","","","","","","","","","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%.","(13) - الحد الأقصى المسموح به لتغير نطاق الجهد بين الأطوار هو  2%."]
["","","","","","","","","","","","","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة.","(14) - نطاق الجهد: إنّ الوحدات مناسبة للاستخدام في الأنظمة الكهربائية حيث لا يكون الجهد الموفر لمحطة الوحدة أقل أو أعلى من حدود النطاق المذكورة."]
["","","","","","","","","","","","","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)","(15) - تتوافق قيمة AUTOMATIC ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4، مع الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة (درجة الحرارة المتغيرة لسائل التبريد)"]
["","","","","","","","","","","","","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة","(16) - تتوافق نسبة فعالية استهلاك الطاقة الموسمية القياسية STANDARD ESEER مع التشغيل الطبيعي لمضخة الحرارة VRV4 Heat Pump، دون الأخذ بالاعتبار وظائف التشغيل المتقدمة الموفرة للطاقة"]
["","","","","","","","","","","","","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى.","(17) - يتم قياس قيم الصوت في غرفة شبه كاتمة للصدى."]
["","","","","","","","","","","","","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA","(18) - نظام ضغط الصوت ‎[dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)]‎، مع الوحدة A ‏= A ‏dBA، الوحدة B ‏= B‏ dBA، الوحدة C‏ = C‏ dBA"]
["","","","","","","","","","","","","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور.","(19) - المواصفة EN / IEC 61000-3-12: هي المواصفة الفنية الأوروبية / الدولية التي تحدد حدود التيارات التوافقية التي تنتجها المعدات المتصلة بنظام الجهد المنخفض العام مع تغذية تيار أكبر من 16 أمبير و أقل أو تساوي 75 أمبير في الطور."]
["","","","","","","","","","","","","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى","(20) - Ssc: قوة الماس الكهربائى"]
["","","","","","","","","","","","","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل.","(21) - للحصول على المحتويات التفصيلية للملحقات القياسية، راجع دليل التركيب/التشغيل."]
["","","","","","","","","","","","","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية","(22) - تتوافق بيانات التركيبة المتعددة (22~54HP) مع التركيبة المتعددة القياسية"]
["التركيبات المستحسنة","","","","","4 x FXFQ50AVEB","4 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB"]
["التركيبات المستحسنة 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB"]
["التركيبات المستحسنة 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB"]
["استطاعة التبريد","الاستطاعة المقدرة،ج","","","كيلو واط","22.4 (1)","28","33.5 (1)","40","45","50.4 (1)","52"]
["استطاعة التدفئة","الاستطاعة المقدرة،سا","","","كيلو واط","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","50.4 (2)","56"]
["","الاسمية","","6°CWB","كيلو واط","22.4 (2)","28","33.5 (2)","40","45","50.4 (2)","56"]
["COP عند الاستطاعة الاسمية","6°CWB","","","KW/KW","4.15 (2)","3.69 (2)","3.47 (2)","3.74 (2)","3.59 (2)","3.54 (2)","3.2"]
["تركيبات SEER المستحسنة 2","","","","","6.9","6.8","5.9","6.3","5.9","6","5.9"]
["تركيبات SEER المستحسنة 3","","","","","7.5","6.8","6.2","6.2","5.8","6.0","5.9"]
["تركيبات SCOP المستحسنة 2","","","","","4.2","4.3","4.1","4","4.1","4.2","4"]
["تركيبات SCOP المستحسنة 3","","","","","4.2","4.1","4.1","4.0","4.0","4.1","3.9"]
["تبريد المساحة","الشرط أ (35°مئوية - 27/19)","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0"]
["","الشرط ب (30°مئوية - 27/19)","","EERd","","5.2","4.7","4.3","4.1","3.9","3.8","3.7"]
["","","","Pdc","كيلو واط","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3"]
["","الشرط ج (25°مئوية - 27/19)","","EERd","","9.5","8.3","7.7","7.8","7.7","7.5","7.3"]
["","","","Pdc","كيلو واط","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6"]
["","الشرط د (20°مئوية - 27/19)","","EERd","","18.8","17.0","13.9","14.3","14.2","18.3","18.3"]
["","","","Pdc","كيلو واط","8.0","9.3","9.4","8.4","9.5","11.5","11.5"]
["تركيبات تبريد المساحة المستحسنة 2","الظرف أ (35°مئوية - 27/19)","","EERd","","2.6","2.4","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","22.4","28","33.5","40","45","50.4","52"]
["","الظرف ب (30°مئوية - 27/19)","","EERd","","4.9","4.7","4","4.1","3.8","3.7","3.6"]
["","","","Pdc","كيلو واط","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3"]
["","الظرف ج (25°مئوية - 27/19)","","EERd","","8.8","8.5","7.1","7.9","7.6","7.5","7.3"]
["","","","Pdc","كيلو واط","10.6","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6"]
["","الظرف د (20°مئوية - 27/19)","","EERd","","15.1","17.2","13.1","14","14","18.1","18.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","8.8","9.3","9.1","8.4","9.5","11.4","10.9"]
["تركيبات تبريد المساحة المستحسنة 3","الظرف أ (35°مئوية - 27/19)","","EERd","","3.0","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9"]
["","","","Pdc","كيلو واط","22.4","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0"]
["","الظرف ب (30°مئوية - 27/19)","","EERd","","5.1","4.7","4.2","4.0","3.7","3.7","3.6"]
["","","","Pdc","كيلو واط","16.5","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3"]
["","الظرف ج (25°مئوية - 27/19)","","EERd","","9.6","8.4","7.7","7.7","7.4","7.6","7.3"]
["","","","Pdc","كيلو واط","10.6","13.3","15.9","19.0","21.3","23.9","24.6"]
["","الظرف د (20°مئوية - 27/19)","","EERd","","16.0","16.9","13.7","14.0","14.1","18.3","18.3"]
["","","","Pdc","كيلو واط","9.1","9.3","9.4","8.4","9.5","11.6","11.6"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل)","TBivalent","","COPd (COP المعلن)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","Pdh ","","TBivalent (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة المكافئة)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","الشرط هـ (-10° مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","TOL","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","الشرط أ (-7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4"]
["","الشرط ب (2°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","3.9","3.9","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7"]
["","الشرط ج (7°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","6.3","6.4","6.1","6.1","6.3","6.7","6.5"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","5.0","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7"]
["","الشرط د (12°مئوية)","","COPd (COP المعلن)","","7.9","8.2","7.9","8.5","8.6","9.0","9.1"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","5.9","5.9","6.3","4.9","4.9","7.1","7.1"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل) التركيبة المستحسنة 2","TBivalent","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","13.7","16","18.4","20.6","23.2","27.9","31"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة ثنائية التكافؤ)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","2.4","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","13.7","16","18.4","20.6","23.2","27.9","31"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","الظرف أ (-7°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","2.7","2.7","2.4","2.6","2.6","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4"]
["","الظرف ب (2°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","3.9","4","3.9","3.5","3.5","3.8","3.7"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","7.4","8.6","9.9","11.1","12.2","15","16.7"]
["","الظرف ج (7°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","6.3","6.5","6.1","6.1","6.3","6.8","6.5"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","5","5.5","6.4","7.1","8","9.7","10.7"]
["","الظرف د (12°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","7.8","8.3","7.9","8.6","8.7","9.1","9.2"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","5.9","6","6.4","4.9","5","7.2","7.2"]
["تدفئة المساحة (مناخ معتدل) التركيبة المستحسنة 3","TBivalent","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tbiv (درجة الحرارة ثنائية التكافؤ)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","2.5","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","13.7","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0"]
["","","","Tol (حد درجة حرارة التشغيل)","درجة مئوية","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","الظرف أ (-7°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","2.7","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","12.1","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4"]
["","الظرف ب (2°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","3.9","3.7","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","7.4","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7"]
["","الظرف ج (7°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","6.2","6.4","6.0","6.1","6.2","6.5","6.3"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","4.9","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7"]
["","الظرف د (12°مئوية)","","COPd (عامل الأداء المعلن)","","7.8","8.1","7.8","8.5","8.6","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (استطاعة التدفئة المعلنة)","كيلو واط","5.8","5.9","6.2","4.9","4.9","6.9","6.9"]
["Indoor index connection","Min.","","","","100","125","150","175","200","225","250"]
["","Max.","","","","260","325","390","455","520","585","650"]
["الأبعاد","الوحدة","","الارتفاع","مم","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["","","","العرض","مم","930","930","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","العمق","مم","765","765","765","765","765","765","765"]
["الوزن","الوحدة","","","kg","201","201","201","281","281","314","314"]
["Fan","External static pressure","","Max.","Pa","78","78","78","78","78","78","78"]
["ضاغط","نوع","","","","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب","ضاغط مخروطي محكم ضد التسريب"]
["نطاق التشغيل","التبريد","","الحد الأدنى","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","حد أقصى","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["Operation range","Heating","","Min.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Cooling","","Nom.","dBA","78.0 (4)","79.1 (4)","83.4 (4)","80.9 (4)","85.6 (4)","83.8 (4)","87.9 (4)"]
["Sound pressure level","Cooling","","Nom.","dBA","57","57","61","60","63","62","65"]
["سائل تبريد","النوع","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","السعة","","","tCO2Eq","12.3","12.5","13.2","21.5","23.6","24.4","24.6"]
["","السعة","","","kg","5.9","6","6.3","10.3","11.3","11.7","11.8"]
["وصلات الأنابيب","سائل","","النوع","","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس"]
["","","","القطر الخارجي","مم","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","غاز","","النوع","","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس","وصلة ملحومة بالنحاس"]
["","","","القطر الخارجي","مم","19.1","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","طول الأنابيب الإجمالي","النظام","فعلي","م","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["Standard Accessories","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Connection pipes","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["وحدة التزويد بالطاقة","الاسم","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","الطور","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Power supply","Frequency","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","فولت","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]